济南居仁堂爱民制药有限责任公司一期工程项目

竣工环境保护验收意见

2022年8月31日，济南居仁堂爱民制药有限责任公司根据其一期工程项目竣工环境保护验收监测报告，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求，成立验收组、在济南市高新区组织了项目竣工环境保护验收会。验收组由建设单位/验收监测报告编制单位—济南居仁堂爱民制药有限责任公司、监测单位—国评检测服务（济南）有限公司等单位的代表和专业技术专家组成（名单另附）。验收组踏勘了项目现场、调查了环保设施建设、运行情况及其它环保工作落实情况，听取了建设单位/验收监测报告编制单位、监测单位关于项目基本情况的介绍以及验收监测情况、验收监测报告主要内容的详细汇报，经认真讨论和查阅资料，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

㈠建设地点、规模、主要建设内容

项目名称：一期工程项目

建设单位：济南居仁堂爱民制药有限责任公司

建设性质：新建

建设地点：济南市高新区大正路1777号生物医药园中小企业产业化基地18号楼

项目占地面积5200m2，主要建设1座滴眼剂车间、1座膏药车间及质检中心、纯水制备、办公等配套公辅设施以及环保设施，建设滴眼剂和膏药两条生产线，设计年产滴眼剂800万支，膏药120万贴。项目劳动定员86人，单班制（注：个别工序连续生产）、每班8小时，年运行300天。

㈡建设过程及环保审批情况

建设单位于2015年3月被山东修正药业有限公司收购。山东修正药业有限公司于2016年9月委托山东省化工研究院编制完成《山东修正药业有限公司一期工程项目环境影响报告表》，并于2016年11月14日取得原济南市环境保护局（现济南市生态环境局）对报告表的批复（济环报告表〔2016〕G92号），2020年11月16日取得济南市生态环境局《关于济南居仁堂爱民制药有限责任公司申请执行山东修正药业有限公司环评审批意见请示的函复》（济环建管函〔2020〕29号），同意建设单位执行山东修正药业有限公司环评审批意见。

项目于2016年12月开工建设，2022年4月竣工投产。

㈢投资情况

项目总投资8000万元，其中环保投资125.76万元，占总投资的1.49%。

㈣验收范围

本次验收为项目整体验收。

二、工程变动情况

对照《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>的通知》（环办环评函〔2020〕688 号）、《制药建设项目重大变动清单（试行）》规定，项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护措施与环评基本一致，未发生重大变动。项目建设过程发生的主要变化为：

1.滴眼剂车间采用外购无菌瓶直接灌装，不再设置清洗、烘干等工序，对应设备不再设置。

2.环评阶段车间粉尘通过移动捕尘设施收集，不能收集的车间通风后无组织排放。实际膏药生产车间炼油下丹工序产生的废气经过净化器（水喷淋）净化、活性炭吸附后经屋顶排气筒（约30m）有组织排放，废水增加净化器定排水，固废增加废活性炭；原辅料称量和粉碎过程在单独称量间内进行，粉尘收集后经高效过滤器处理后无组织排放。上述变动属废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进。

因环评时间较早，未涉及VOCs等排放因子，本次验收根据目前环境管理要求予以纳入（项目已对应采取治理措施）。

3.固废增加废药渣、不合格原料、实验室废液，属于环评未识别。

4.增加3台车间烟气净化器，根据实际工作需要，纯水制备设备（1套）处理能力由1t/h扩大到4t/h。

需要说明的是，环评阶段项目依托的产业基地污水站设计处理规模为2000t/d，实际为200t/d，处理工艺不变。从调查情况看，目前能够满足基地废水处理要求。

三、环境保护设施建设情况

㈠废水

项目产生的废水主要是膏药车间去火毒工序排水、设备清洗废水、车间地面清洗废水、实验室废水、循环排污水、纯水制备浓排水、膏药炼油下丹废气净化器（水喷淋）定排水以及职工生活污水等，上述废水均经产业基地污水站（依托）处理后通过市政管网排入巨野河污水厂进一步处理。

所依托的产业基地污水站设计规模200t/d，处理工艺为“UASB反应+膜生物反应器MBR”。

㈡废气

项目产生的废气主要是膏药炼油下丹、原辅料称量工序以及樟脑等原辅料挥发产生的有机废气、粉尘、异味等。

1.有组织废气

膏药炼油下丹工序产生的有机废气、异味等经密闭收集、净化器净化（水喷淋）、活性炭吸附后经屋顶排气筒（约30m）有组织排放。

2.无组织废气

原辅料称量过程在GMP车间的单独称量间内进行，粉尘经收集、高效过滤器处理后无组织排放。

未被收集的粉尘、有机废气等车间通风后无组织排放。

㈢噪声

项目产生的噪声主要是炸制机、熬制机、分切机、空调、风机等设备的运行噪声，建设单位采取设备减振、厂房隔声等措施进行控制。

㈣固体废物

项目产生的一般固体废物主要是废包装物（外包装）、废药渣、废反渗透膜、纯水制备废滤芯等。废包装物统一收集外售，废反渗透膜、废滤芯由厂家定期回收，废药渣、生活垃圾由环卫部门定期清运。

项目产生的危险废物主要是生产工序产生的废滤芯、不合格原料、废药品和废膏药（不合格品、过期药品等）、废包装袋（内包）、废紫外灯管、实验室废液、废试剂瓶、废气净化过程产生的废活性炭、废滤网等，均暂存于危废间，定期委托有资质单位处置。

㈤其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

项目无重大风险源，项目事故池依托产业基地事故池（600m3），并采取配备必要的应急物资以及危废间防渗、防泄漏等环境风险防范措施。

2.在线监测装置

项目环评及批复未要求设置在线监测装置。

项目已设置废气监测平台、通往监测平台通道、监测孔等。

3.其他

建设单位建立了《环保管理制度》，明确了环境保护管理职责。

建设单位已办理排污许可登记（登记编号为91370100163158080F001X）。

四、环境保护设施调试效果

建设单位出具的《济南居仁堂爱民制药有限责任公司一期工程项目竣工环境保护验收监测报告》〔监测单位：国评检测服务（济南）有限公司〕的监测结果表明：

㈠监测期间的生产工况

验收监测期间（2022年7月10日～7月11日），企业正常生产，生产负荷在78.75～80%之间。

㈡污染物达标排放情况

1.废水

验收监测期间，项目车间废水总排口主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS、全盐量最大日均浓度分别为46mg/L、9.0mg/L、4.89mg/L、14mg/L、643mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及巨野河污水厂接管要求。

验收监测期间，产业基地污水站（依托）总排口主要污染物COD、BOD5、NH3-N、SS、全盐量最大日均浓度分别为41mg/L、8.2mg/L、5.24mg/L、14mg/L、873mg/L，均满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准及巨野河污水厂接管要求。

2.废气

⑴有组织废气

验收监测期间，膏药炼油下丹废气排气筒中主要污染物VOCs最大排放浓度为17.8mg/m3，最大排放速率为1.73×10-2 kg/h，均满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表1中Ⅱ时段标准；主要污染物臭气浓度最大值为977（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准要求。

⑵无组织废气

验收监测期间，厂界无组织排放的颗粒物最大浓度为0.058mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；无组织排放的VOCs为1.2mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准 第 6 部分 有机化工行业》（DB37/ 2801.6-2018）表3标准要求；无组织排放的臭气浓度最大值为15（无量纲），满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准。

3.厂界噪声

验收监测期间，项目昼间厂界噪声监测值在44～59dB（A）之间，夜间在46～49dB（A）之间，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。

4.固体废物

项目产生的废包装物（外包装）统一收集外售，废反渗透膜、废滤芯由厂家定期回收，废药渣、生活垃圾由环卫部门定期清运。

项目产生的废滤芯（生产工序产生）、不合格原料、废药品和废膏药（不合格品、过期药品）、废包装袋（内包）、废紫外灯管、实验室废液、废试剂瓶、废气净化过程产生的废活性炭、废滤网等危险废物委托有资质单位定期清运。建设单位已与济南德正环保科技有限公司签订危废委托处理协议。

5.污染物排放总量

项目环评及批复未设置总量指标控制要求。

㈢环保设施去除效率

1.废水治理设施

废水治理措施能够满足达标排放的要求。

2.废气治理设施

废气治理措施能够满足达标排放的要求。

3.厂界噪声治理设施

厂界噪声能够达标。

4.固体废物治理设施

固体废物均得到有效处置。

五、工程建设对环境的影响

根据监测及调查结果分析，项目建设对环境的影响可以接受，不会造成环境质量的恶化。

项目确定的卫生防护距离为生产车间外50m，该范围内无敏感目标。距离最近的敏感点为东南侧约300m的山东省女子监狱，满足防护距离要求。

六、验收结论和后续要求

1.验收总体结论

济南居仁堂爱民制药有限责任公司一期工程项目环评手续完备，技术资料基本齐全。项目主体及环境保护设施等总体按环评及批复要求建成，具备正常运行条件，无重大变动。验收监测结果表明，项目各项污染物能够达标排放，基本具备建设项目竣工环境保护验收条件，验收组原则同意通过验收。

2.企业后续事项

⑴补充膏药炼油下丹废气净化器（水喷淋）定排水排入下水道、废药渣由环卫部门清运可行性的支持性材料；本项目废包装物种类较多，涉及一般固废及危废，须注意鉴别。

⑵建议按《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》（鲁环办函〔2016〕141号）编制固废专章。

⑶加强环保设施及环境风险防控措施运行管理、确保正常运行，及时更换活性炭，定期进行自行监测、信息公开。

七、验收监测报告主要修改、补充内容

⑴进一步核实项目实际建设情况；细化工艺介绍，明确VOCs产生环节；细化变动情况调查，编制依据补充《制药建设项目重大变动清单（试行）》，并进一步细化变动性质界定。

⑵补充膏药炼油下丹废气净化器原理，分析其定排水排入下水道的可行性；核实、细化调查固废、特别是危废种类、数量、去向，补充废药渣由环卫部门清运的可行性分析。

⑶细化质控内容介绍；核实无组织废气监测布点图；说明夜间噪声监测时的工况；核实噪声监测结果有效数字；规范废水达标评价。

⑷核实、明确环评标准、验收执行标准。

⑸进一步规范报告编制。

八、验收组成员信息（另附）

济南居仁堂爱民制药有限责任公司

2022年9月1日